# Text boxes

Процесс умягчения воды заключается в фильтрации ее через слой катионита СК-1, при которой катионы кальция и магния, обуславливающие жесткость воды, обмениваются на катионы натрия.

Ca+2+2NaR   Ca R2 + 2Na+

Mg+2+NaR    Mg R2+2Na+

Во время работы следует периодически открывать воздушник для сброса, скапливающегося в верхней части фильтра воздуха.

В течение всего периода работы фильтра, регулярно отбирают пробы воды на жесткость.

ПЕРИОДЫ РАБОТЫ НАТРИЙ-КАТИОНИТОВОГО ФИЛЬТРА

РАБОТА УМЯГЧЕНИЕ

умягчённая вода

Жесткая вода

Сущность регенерации состоит в вытеснении из катионита раствором хлористого натрия катионов кальция и магния и замены их катионом натрия.

2 Na+CaR2  NaR+CaCl2

2 Na+MgR2  NaR+MgCl2

Открывают воздушник, задвижку выхода р-ра соли из солерастворителя, задвижку подачи р-ра соли в фильтр, дренажную задвижку на фильтре. Когда из воздушника пойдет раствор, его закрывают. Весь раствор из солерастворителя подать в фильтр за 40-60 минут.

в канализацию

ОТМЫВКА КАТИОНИТАМИ

в канализацию

жесткая вода

раствор NaCl

взрыхляющая вода

Взрыхление производится с целью подготовить фильтр к регенерации.

Открыть воздушник фильтра, на ½ оборота открыть подачу воды в фильтр на взрыхление. Когда из воздушника пойдет вода, закрыть воздушник и открыть на один оборот верхний дренаж фильтра. После этого открыть полностью задвижку подачи воды на взрыхление, а дренажную задвижку верхнего дренажа открыть так, чтобы давление воды на фильтре снизилось не более чем на 2,0 кгс/см2.

Взрыхление ведут до осветления промывной воды. Закрывают задвижку верхнего дренажа и подачу взрыхляющей воды.

Отмывка производится с целью удаления из фильтра продуктов регенерации и избытка соли. Отмывка производится:

- для фильтров первой ступени — исходной водой.

- для фильтров второй ступени — умягченной водой после
1-й ступени.

Сброс отмывочной воды в дренаж. Для этого открывают задвижку подачи исходной воды в фильтр сверху и нижний дренаж.

После опреснения отбираем пробу воды и определяем жесткость.

Задвижку подачи воды открывать полностью, а дренажную задвижку так, чтобы отмывка продолжалась
40-60 минут, но не более.

ВЗРЫХЛЕНИЕ КАТИОНИТАМИ

РЕГЕНЕРАЦИЯ