ГАЗОПРОВОДЫ ПАРОВОГО КОТЛА

ОБЩИЙ ВИД ГА30РЕГУЛЯТ0РН0Й  УСТАНОВКИ

ГАЗОПРОВОДЫ ПАРОВОГО КОТЛА

а:	1 — общекотельный газовый коллектор (ОГК);

2 — главная газовая задвижка котла (задвижка на опуске);

3 — клапан-отсекатель (ПКН с электромагнитом типа МИС);

4 — поворотно-регулирующая заслонка (ПРЗ);

5 — контрольные задвижки;

6 — рабочие задвижки;

7 — кран свечи безопасности;

8 — ручной запальник;

9 — кран продувочной свечи коллектора котла;

10 — манометр (напорометр мембранный);

11 — свеча безопасности;

12 — горелки ГМГм;

13 — кран продувочной свечи ОГК;

14 — вентилятор;

15 — воздушные заслонки (шибера)горелок.

ОБЩИЙ ВИД ГА30РЕГУЛЯТ0РН0Й  УСТАНОВКИ

б:	1 — манометр;

2 — задвижка;

3 — кассетный фильтр;

4 — ротационный газовый счетчик;

5 — продувочная свеча;

6 — предохранительный сбросный клапан (ПСК);

7 — предохранительный запорный клапан (ПЗК);

8 — регулятор давления газа (РДУК);

9 — манометр для измерения перепада давления газа на фильтре;

10 — обводная линия (байпас);

11 — задвижка на байпасе счетчика;

12 — манометр выходного давления газа.

ПОРЯДОК ПУСКА НА ГАЗЕ КОТЛА ДКВр С ГОРЕЛКАМИ ГМГ

1. Получить письменное распоряжение ответственного лица.

2. Приступить к вентиляции топки и газоходов котла. Включить питание щита автоматики. Включить дымосос, включить вентилятор.

3. Тумблеры регуляторов Р25 на щите автоматики установить в положение «Р». Ключ выбора топлива установить в положение «Газ».

4. Установить давление воздуха и разрежение необходимые для вентиляции топки (согласно инструкции).

5. Осуществить пуск ГРУ.

6. Убедиться в том, что открыты продувочные свечи в конце общекотельного газового коллектора (ОГК) 13, в конце газового коллектора котла 9 и свечи безопасности 7. Произвести внешний осмотр газового коллектора котла: задвижка на спуске 2 должна быть закрыта, рычаги ПКН с МИС на газопроводе котла должны быть расцеплены, ПРЗ — закрыта, рабочие 6 и контрольные 5 задвижки — закрыты.

7. Приступить к продувке газопроводов котла газом. Ввести в зацепление рычаги ПКН с МИС на газопроводе котла, молоток откинуть на планку. Убедиться, что задвижка между ГРУ и опуском к котлу открыта и открыть задвижку на опуске. Приоткрыть ПРЗ на 30-40 %. Время продувки газопровода котла газом устанавливается в соответствии с инструкцией. Окончание продувки газопроводов газом проверяют с помощью прибора анализом пробы на кислород, содержание которого не должно превышать 1% (по объему) или берут пробу «на хлопок». После окончания продувки газопроводов газом можно зажечь ручной запальник 8. О результатах продувки сделать запись в сменном журнале.

8. С помощью направляющего аппарата вентилятора (тумблером регулятора Р25 по давлению воздуха) снизить давление воздуха перед горелками до значения, которое соответствует первому режиму режимной карты и с помощью направляющего аппарата дымососа отрегулировать разрежение. Затем следует закрыть воздушные заслонки (шибера) горелок и установить разрежение в топке 1,5-2 мм вод. ст.

9. Взять пробу переносным газоанализатором типа ШИ-10 или другим из верхней части топки котла. Если проба хорошая, т.е. метан в топке отсутствует — сделать запись в журнале о результатах пробы. Промежуток времени между моментом взятия пробы газоанализатором из топки и последующим розжигом первой горелки должен быть минимальным.

10. Приступить к розжигу горелок. На котлах типа ДКВр розжиг начинают с левой горелки. Внести в топку ручной запальник, закрыть свечу безопасности, открыть контрольную задвижку, а затем плавно открывать рабочую задвижку до воспламенения газа. Установить давление газа в соответствии с первым режимом режимной карты. С помощью воздушной заслонки установить давление воздуха на горелке в соответствии с первым режимом режимной карты. Отрегулировать разрежение в топке. Вынуть ручной запальник из топки.

Примечание: При розжиге с помощью электрозапальника ЗЗУ следует: 1) включить электрозапальник со щита автоматики; 2) Убедиться, что запальник начал «искрить (искрение обычно сопровождается характерным потрескиванием); 3) плавно открыть ручной кран на газопроводе перед запальником и убедиться в наличии факела запальника. Дальнейшие действия такие же как и при пуске с ручным запальником. После включения горелки следует закрыть ручной кран на газопроводе перед запальником и отключить электрозапальник со щита управления.

11. После розжига первой горелки закрыть все продувочные свечи.

12. Аналогичным образом осуществить розжиг второй горелки. На щите автоматики котла установить ключ управления котлом в положение «Защита» и ввести в зацепление молоток клапана ПКН с МИС с коромыслом.

Примечание: В процессе включения второй горелки следует постоянно контролировать давление газа на работающей горелке. Если оно начнет снижаться, следует увеличить степень открытия рабочей задвижки у этой горелки или степень открытия ПРЗ.

13. Сделать запись в журнале о розжиге горелок.

ПОРЯДОК ПУСКА ГРУ В РАБОТУ

1. Получить письменное распоряжение ответственного лица.

2. Произвести внешний осмотр оборудования ГРУ. Должны быть отрыты: задвижка после регулятора; задвижки до и после счетчика; задвижка на газопроводе между ГРУ и спуском к котлу; кран к ПСК; краны к приборам КИП; продувочные свечи. Должны быть закрыты: задвижка перед регулятором; ПЗК (рычаги у ПЗК типа ПКН должны быть расцеплены); регулятор давления (винт пилота должен быть вывернут (ослаблен) — в этом случае регулятор находится в закрытом положении); задвижки на байпасе; задвижка на байпасе счетчика; кран на импульсной линии ПЗК.

3. Открыть ПЗК (ввести рычаги в зацепление, а молоток откинуть на планку).

4. Плавно открыть задвижки перед регулятором. Убедиться в наличии давления газа после задвижек. Показания манометра конечного давления 12 после регулятора должны быть равны нулю, что свидетельствует о герметичности клапана регулятора давления.

5. Для включения в работу регулятора давления газа следует, плавно ввинчивая винт пилота, установить рабочее давление газа по манометру конечного давления.

6. Открыть кран на импульсной линии ПЗК (и ввести молоток в зацепление с коромыслом).

7. Сделать запись в сменном журнале о пуске оборудования ГРУ.

ПОРЯДОК ПЛАНОВОЙ ОСТАНОВКИ ГРУ

1. Получить письменное распоряжение ответственного лица.

2. Открыть продувочную свечу после ГРУ.

3. Откинуть молоток ПЗК и закрыть импульсную линию к ПЗК.

4. Закрыть задвижку перед регулятором и убедиться в том, что давление газа на манометре конечного давления упало до нуля.

5. Закрыть ПЗК (расцепить рычаги).

6. Вывернуть (ослабить) винт пилота регулятора.

7. Открыть продувочные свечи ГРУ.

8. Сделать запись в сменном журнале об отключении оборудования ГРУ.

# Endnotes

В случае отрыва или проскока пламени и погасания горелки следует быстро закрыть рабочую и контрольную задвижки, открыть свечу безопасности, провентилировать топку, затем взять пробу газоанализатором из верхней части топки, если проба хорошая, то можно приступать к повторному розжигу горелки.

При остановке ГРУ на длительный срок необходимо закрыть все запорные устройства на газопроводе, закрыть краны к приборам КИП, установить заглушку во вторых фланцах (по ходу газа) задвижки на вводе.